HYDQZ验电器功能检测试验装置

HYDQZ验电器功能检测试验装置，是根据我国电力行业标准DL740—2000于2000—11—03由国家经贸委发布实施。图二、三的要求进行设计、研制、开发形成产品，有利于验电器功能准确检验，便于试验人员操作。

本检验装置：

分别适用于10KV及35KV。66KV、110KV、220KV、330KV。只需将图一，H1，H2，H3及表一和图二，H1，H2，H3和表二按规定调到适当位置。

H3

H1

H2

| KV | 电极 间隔 距离 mm | H1 mm | 环直径 mm | 球直径 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 35 | 100 430 | >1500 | 550 | 60 |
| 66—110 220—330 | 650 850 | >2500 | 1050 | 100 |

表一  带接触电极延长段的验电器                图一  带接触电极延长段的验电器

H1

H2

H3

| KV | 电极 间隔 距离 mm | H1 mm | 环直径 mm | 球直径 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 35 | 300 | >1500 | 550 | 60 |
| 66—110 220—330 | 1000 | >2500 | 1050 | 100 |

表二  不带接触电极延长段的验电器              图二  不带接触电极延长段的验电器

若需要检测500KV及以上电压验电器功能，可根据用户要求另行设计订制。

使用说明（见装置图一，H1，H2，H3和装置图二，H1，H2，H3）

一、装置的结构

H1为三节可伸缩绝缘管，每节约950mm长，收缩约950mm长，并在顶部装有550mm金属环。若用于10KV，35KV伸出两节即可（见表一，二规定）高于1500mm，并在顶部装有1050mm金属环。若用于66—110KV，220—330KV伸出三节即可（见表一，二规定）高于2500mm。

H2为多节伸缩绝缘管，顶部分别（可换）直径Ø60mm、100mm金属球，在分别用于10KV，35KV及66—110KV，220—330KV（见表一，二规定）。

H3为多节伸缩绝缘管，支撑验电器板，调节与H2相应高度。

二、验电器的试验与接线

1、试验现场的要求：

对于适用于一定范围的验电器，应对应于最高额定电压U，试验应在防外界电磁干扰的试验室进行，当UN≤35KV空间范围为1m，当UN＞35KV，空间范围为2m以上。

试验时，验电器的接触电极与试验电极相接触，指示器近似地位于环形电极的中心线上（水平轴上）。

试验电极的中心线与环形电极间的水平距离见表三：

表三，电极间隔距离（水平距离）

| UN KV | ac mm | ao mm |  | UN KV | ac mm | ao mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 100 | 300 |  | 63—110 | 650 | 1000 |
| 35 | 430 | 300 |  | 220—330 | 850 | 1000 |
| 注：1、ac为带加长接触电极的验电器（多用于变电站）试验电极与环形电极之间的距离。 2、ao为不带加长接触电极的验电器（多用于线路）试验电极与环形电极之间的距离。 |  |  |  |  |  |  |

2、起动电压的测量：

试验电极和环形电极的接线见图三：

G

~

G

~

接地

接地

图三  起动电压的测量接线

逐渐升高试验电极上的电压，当“电压存在”的指示信号出现测量起动电压。如果测出的起动电压值在下列4种类型之一的规定范围内，认为测试通过。

A类：单一额定电压或有数档可切换额定电压的验电器。

起动电压Ust应满足以下关系式

0.15UN≤Ust≤0.40UN

B类：适用于一定额定电压范围，但其范围较窄的验电器。

如UN·max≈2UN·min时，起动电压Ust应满足以下关系式

0.15UN·max≤Ust≤0.40UN·min

C类：适用于一定额定电压范围，但其范围较宽的验电器。

当UN·max≈3UN·min时，起动电压Ust应满足以下关系式

0.10UN·max≤Ust≤0.45UN·min

D类：在某些特殊的情况下，可根据用户的要求确定Ust值，并作出在特定场合应用的说明。

3、抗干扰性试验：

同相干扰电场的影响：试验接线见图四：

G

~

G

~

接地

接地

图四  同相干扰电场影响的接线

试验电压应为额定电压的0.4倍或0.45倍，对于适用于一定电压范围的验电器，应按最高和最低电压的0.4倍或0.45倍分别进行试验。如果验电器指示“电压存在”，认为测验通过。

反相干扰电场的影响，接线见图五：

G

~

G

~

接地

接地

图五  反相干扰电场影响的接线

试验电压应为额定电压的0.6倍，对于适用于一定范围的验电器，应按最高电压的0.6倍进行试验。如果“电压存在”的显示不出现，则认为试验通过。

上述试验，都须经相应的试验变压器符号G~升压。其接线和试验略。

若有必要请向研究所咨询。